様式第２号（第３５条関係）

収受欄

**給水装置工事竣工検査申請書**[正・副本各１部]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　美里町上下水道事業美里町長　　様

　　(法人は所在地、名称、代表者名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　指定工事業者　名　称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話

　美里町水道事業給水条例施行規程第１６条の規定により、下記のとおり給水装置工事が竣工したので検査を申請します。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| お客様番号 | 申込書収受日 | | | ※収納事項 | 台帳記録 | 収納 | 申請受付 | 検査受付 |
|  | 第　　　　　　号  　年　月　日 | | | 量水器口径φ　 ｍｍ  検査手数料　　　 円 |  |  |  |  |
| 申込者（装置所有者） | | | 住所　　　　　　　　　　　　　　　　氏名 | | | | | |
| 工事施行場所 | | 美里町大字 | | | | | | |
| 工事の種別 | | □新設【φ　　ｍｍ】  □改造（増設含）【□増径　□減径φ　　　ｍｍ⇒φ　　　ｍｍ】  □撤去【分水閉止による給水契約の解除】　　□修繕 | | | | | | |
| 添　付　書　類 | | □平面図　□立面図　□工事施行確認票　□工事記録写真 | | | | | | |
| 竣工検査結果通知  施工完了年月日　　　　　　年　　月　　日  検査職員　職名　　　　　　氏　名  上記工事の竣工検査を行った結果、合格したので通知します。  　　年　　月　　日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美里町上下水道事業  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美里町長 | | | | | | | | |

**給水装置工事施工確認票**｢正本１部｣　　　　　A４版

|  |  |
| --- | --- |
| 工事施行場所 | 美里町大字　　　　　　　　　　　　　　　【　　街区－　　画地】 |
| 申込者（装置所有者） | 住所　　　　　　　　　　　　　　　氏名 |

**調査**□道路等工事箇所の構造及び既設水道管、他企業者が管理する埋設物の有無並びに周辺

　　　の状況、

　　□水道事業者及び各行政機関との関連調整、協議及び許可等の有無を確認すること。

**図面**□工事箇所が確認できるよう、道路等の経路、目標となる建物等が記入されていること。

□方位、土地、建物の位置、構造及び道路等周辺の状況がわかりやすく描写されている

　　　こと。

　　□平面図、立面図双方が整合し、配管の経路、口径、材質、延長が記入されていること。

　　□メーター、止水栓の位置がオフセット図に記入されていること。

　　□分岐部から末端の給水用具等までの区間に構造及び材質の基準に適合した材料を使用

　　　し、かつ適正な工法がとられていること。

　　□分岐部からメーター付近までの区間に指定材料が使用されていること。

**現場**□給水管の口径、延長、経路及び給水用具等の位置が竣工図と一致すること。

　　□メーター及び止水栓（筺、桝類を含む）は、逆付け、片寄り、傾きがなく、水平に取

付けられていること。

　　□メーターの位置は、損壊のおそれがなく、検針、交換に支障がないこと。

　　□給水管は、所定の埋設深さが確保されていること。

　　□配水管に影響を及ぼすおそれのあるポンプが直接連結されていないこと。

　　□水の汚染、破壊、浸食、逆流、凍結等の防止対策がなされていること。

　　□クロスコネクション（誤接合）がなされていないこと。

　　□給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用され、適切な接合がされていること。

**機能**□通水後、給水用具からの吐水量及びメーター、給水用具の動作状態を確認する。

**耐圧**□充水、空気の排気、加圧（1.75Mpa、２分程度）、継手部分の脱落その他以上のない

　　　ことを確認すること。

**水質**□水栓から採水し、臭気、味、色、濁り、遊離残留塩素（0.1mg／ℓ以上）を確認する

　　　こと。

上記のとおり、水道事業者との連絡調整及び工事に関する技術上の管理並びに構造及び材質

の基準に適合していることの確認その他の施工状況について、確認しました。

　　年　　月　　日

　　　　検査職員　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定工事業者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任技術者氏名

A４版

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **竣工平面図** ｢正・副本各1部｣ | | |
| 工事施行場所 | 美里町大字　　　　　　　　　　　　　　　【　　街区－　　画地】 | |
| 申込者（装置所有者） | 住所　　　　　　　　　　　　　　　氏名 | |
| （縮尺はS＝1／100～1／200程度）　　　　　　　　　　　　　　　　　方位（北を表示）     |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | | | |
|  | | オフセット図(給水管取出位置) |

A４版

|  |  |
| --- | --- |
| **竣工立面図**｢正・副本各1部｣ | |
| 工事施行場所 | 美里町大字　　　　　　　　　　　　　　　【　　街区－　　画地】 |
| 申込者（装置所有者） | 住所　　　　　　　　　　　　　　　氏名 |
| （縮尺任意）  　作図法  　　　　　　　　４５度 | |

A４版

**工事記録写真の撮影方法**　【正・副各1部】

|  |
| --- |
| 既設配水管の口径、管種、埋設深が確認できるように  スタッフなどを利用し撮影して下さい。  穿孔片が確認できるように撮影して下さい。  ①工事記録写真は、配水管にスタッフをセットしたうえで工事内容を書いた黒板等を入れて撮影し、スタッフの目盛、黒板の配管図や寸法などが容易に読取れること。（難しい場合は拡大写真で対応すること）  ②平面図・立面図と工事記録写真を照合し、寸法などの整合性を確認すること。 |

撮影箇所A　　業社名

**B**

**C**

**A**

**A**配水管への穿孔作業の

状況

**B**主配管の布設状況

**C**その他指示を受けた

　箇所

|  |
| --- |
| 給水管の配管寸法（L＝０００ｍ）が確認できるよう  にスタッフなどを利用し撮影して下さい。（１箇所程度）寸法の検尺箇所は任意で構いません。  ①工事記録写真は、配水管にスタッフをセットしたうえで工事内容を書いた黒板等を入れて撮影し、スタッフの目盛、黒板の配管図や寸法などが容易に読取れること。（難しい場合は拡大写真で対応すること）  ②平面図・立面図と工事記録写真を照合し、寸法などの整合性を確認すること。 |

撮影箇所B　　い定校事業社名

|  |
| --- |
|  |

撮影箇所C

**確　認　書**

**工事記録写真の撮影方法については、社内において周知徹底を図ります。**

**なお、工事完了後に提出する「給水装置工事竣工検査申請書」については、上記の**

**内容を反映した工事記録写真を添付いたします。**

　　　　　　年　　月　　日

指定工事事業者名

担当者氏名